## Slide 1: Dimensionner un microréseau « en 3 clics » avec HOMER
Pierre Haessig, Nabil Sadou (IETR, AUT)
CentraleSupélec, Rennes, 21 juin 2019
A seminar in the “AUT Efficient Tools Seminar” series

## Slide 2: Plan
Définition du problème « dimensionner un microréseau »
Démonstration d’HOMER
  Cas d’application : île d’Ouessant
Ouessant vu par Jean-Christophe Foureau, www.ot-ouessant.fr

## Slide 3: Définition d’un micro-réseau
Un micro-réseau est un réseau, généralement multi-sources :
autonome
ou
raccordé à un « grand réseau »
  qui se comporte comme un seul acteur du point de vue du réseau

## Slide 4: Dimensionnement d’un micro-réseau
?
?
Dimensionnement : « quels composants pour alimenter la charge ? »
Paramètres à dimensionner :
Taille des composants (capacité, puissance…) ?
Algorithme de dispatching ?
?
?
?

## Slide 5: Le problème de dimensionnement
Données d’entrée
Objectifs
Maximiser la qualité de service
Minimiser le coût global
Données météo
Données de consommation
Paramètres techniques : rendements, durées de vie, facteurs de coûts,…
Difficultés
Horizon long (25 ans) vs pas de temps court (≤ 1h)
  Nécessité d’une simulation temporelle itérative (dynamique)
Incertitudes sur les données d’entrée (court et long terme)
Minimiser l’impact environnemental

## Slide 6: Définition du dimensionnement optimal
Dimensionner le micro-réseau optimal
=
Trouver le dimensionnement qui minimise un ou des objectifs en répondant à des contraintes

## Slide 7: Principe du dimensionnement
Optimiseur
Simulateur
Critères de performance
à optimiser
Dimensionnement
à évaluer
Données d’entrées
Optimisation itérative (approche boîte noire)
- Dimensionnement
optimal
- Critères optimisés

## Slide 8: État de l’art : un problème réglé depuis longtemps ?
Outils de dimensionnement des micro-réseaux : (synonymes : systèmes isolés/hybrides)
HOMER Pro (“Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources”)
  Développé au NREL (~1995)
  Commercialisé par HOMER Energy LLC (2009) www.homerenergy.com
Hybrid2 www.umass.edu/windenergy/research/topics/tools/software/hybrid2
  University of Massachusetts Amherst (~1990 – 2006) W. Stein, J. F. Manwell, J. G. McGowan and W. Q. Jeffries, “Further developments with the University of Massachusetts wind/diesel system simulator”, Proceedings of AWEA Windpower 90 (1990)
  développement abandonné
Thèse O. Gergaud (Système PV-éolien-stockage) à l’ENS Rennes, 2002
… ?

## Slide 9: Le logiciel HOMER
3 fonctionnalités
Simulateur
Simulation sur un an, extrapolée sur 25 ans
Résultats :
Énergétiques
Économiques
Optimiseur (2016)
Boîte noire non documentée
Analyse de sensibilité
Simuler en faisant varier un paramètre
(ex : prix du fuel)

## Slide 10: Démo HOMER Pro
sur le cas de l’île d’Ouessant
Ouessant vu par Jean-Christophe Foureau, www.ot-ouessant.fr

## Slide 11: Cas d’étude : micro-réseau Ouessant
Composants :
Productions renouvelables : Éolien, PV
Production thermique : Générateur Diesel
Stockage : Batterie
et bien sûr la Charge, supposée non déplaçable
Architecture
du micro-réseau
sous HOMER

## Slide 12: L’île d’Ouessant : consommation
Consommation électricité annuelle : 6 500 MWh (842 hab.)
→ moyenne : 750 kW, max : 2000 kW
Ballons d’eau chaude sanitaire ?

## Slide 13: L’île d’Ouessant : ressources renouvelables
Potentiel : solaire honorable, éolien très bon
Wind Europe 2017 “Unleashing Europe’s offshore wind potential”, Figure 7
PVGIS solar resource maps: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html

## Slide 14: Plan de la démo
Conception du micro-réseau (définition des composants)
  Réglage des paramètres (coûts, durées de vie…)
  Données d’entrées : météo, consommation (base HOMER ou fichier)
Optimisation
  Définition du critère économique et des contraintes techniques (taux d’actualisation, délestage, taux d’EnR)
  Variables continues ou discrètes (choix dans un catalogue)
Analyse des résultats
  Graphiques variés : Cost summary, Cash Flows, Electrical (mix), …
Analyse de sensibilité
  Effet du prix du carburant Diesel

## Slide 15: HOMER : Composants du micro-réseau
…
Palette des composants
Réglages des paramètres
composant

## Slide 16: Hypothèse principales coûts et durée de vie
Composant | Puissance unitaire | Coût installation | Durée de vie
Générateur Diesel | - | 0,5 €/W | 15 000 h allumé
Éolienne | 1 500 kW | 2 €/W | 25 ans
PV | - | 1 €/Wc | 25 ans
Batterie + onduleur | - | 0,2 €/Wh + 0,3 €/W | 15 ans ou 3000 cycles
et carburant Diesel : 1 €/litre → coût marginal générateur : 0,264 €/kWh
NB : marché de gros 0,050 €/kWh (moyenne France 2018)
Un peu d’avance sur les soldes ?

## Slide 17: Résultats : interface HOMER
Tous les dimensionnements évalués par HOMER
Analyse détaillée d’un dimensionnement
Durée du calcul
d’optimisation :
qq minutes
(9000 config. explorée)

## Slide 18: Résultats de dimensionnement à Ouessant
Composant | Puissance unitaire | Énergie produite /an | Durée de vie
Générateur Diesel | 1 900 kW | 530 kWh (812 h ON) | 18,5 ans
Éolienne | 2 × 1 500 kW | 12 370 kWh (C.F. 47 %) | 
PV | 52 kWc | 58 kWh | 
Batterie + onduleur | 1450 kW, 8930 kWh | -120 kWh pertes | 15 ans
Total | ~5 000 kW + batterie | 12 960 kWh → surplus 5 890 kWh (45 %) | 
Et stratégie de dispatch Load Following (LF), typique d’une faible utilisation du générateur Diesel
Net Present Cost | Cost of Energy | Taux EnR
14,6 M€ | 0,167 €/kWh | 92 %

## Slide 19: Limites d’Homer
Boîte noire, non scriptable (interface Python, Matlab absente)
Critères/contraintes d’optimisation limités
  e.g. critères de qualité de service : durée maximale de coupure…
Règles de dispatch figées (quoique)
Prise en compte de l’incertain dans le dimensionnement :
  Dimensionnement “Wait-and-see” : OK (analyse de sensibilité)
  Dimensionnement “Here-and-now” : absent → Multi-stage stochastic program?

## Slide 20: Annexe

## Slide 21: Stratégies de dispatching
Dispatch : répartition de la consommation nette (conso – EnR) entre les ressources « contrôlables » (générateurs Diesel, batteries)
Deux
  Load Following : N’utilise le diesel que lorsque c’est nécessaire
  Cycle Charging : Privilégie une utilisation du diesel à puissance maximale qui charge les batteries

## Slide 22: À propos de l’énergie en surplus version anim
Animation: “Iberia intraday generation mix, summertime, 2019 to 2050 (GW)”
(BNEF New Energy Outlook 2019, Key Findings about.bnef.com/new-energy-outlook/)
“Back-up and curtailment are a feature, not a bug!”
(Présentation du BNEF New Energy Outlook 2018, à 43:00 https://youtu.be/8uDhm9a0PeQ?t=2580)

## Slide 23: À propos de l’énergie en surplus sans animation
“Iberia intraday generation mix, summertime, 2019 to 2050 (GW)”
“Back-up and curtailment
are a feature, not a bug!”

## Slide 24: Fichiers de résultats exportés d’HOMER
Liste des dimensionnements explorées et indices de performance
  Ouessant_results.csv : uniquement l’optimum de chaque catégorie (11)
  Ouessant_results_all.csv : tous (2000)
Ouessant_results_time_series.csv : séries temporelles de la simulation énergétique (1 an, pas 1h) du dimensionnement optimal
“System simulation report” (.docx, .pdf) généré automatiquement